## Estintori - Controllo
Controlli sugli Estintori
Attività | Frequenza
Verifica che l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello | Trimestrale
Verifica che l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e che l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli | Trimestrale
Verifica che l'estintore non sia stato manomesso | Trimestrale
Verifica che i contrassegni distintivi siano esposti a vista (indicati sul corpo principale) e siano ben leggibili | Trimestrale
Verifica che l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde | Trimestrale
Verifica che l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc. | Trimestrale
Verifica che l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto | Trimestrale
Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e sia correttamente compilato | Trimestrale
Per gli estintori portatili: | Semestrale
- verifica della tenuta della carica mediante pesata per estintori a CO2
- verifica della tenuta della carica mediante pesata e misura di pressione per estintori ad halon ed a pressione permanente
Per gli estintori carrellati: i controlli previsti al punto "verifica" di cui al punto "Accertamenti e prove sui prototipi" della UNI 9492
Controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema, secondo le indicazioni del produttore | Trimestrale
Aggiornamento del Cartellino di manutenzione, su cui deve essere obbligatoriamente riportato: | Dopo ogni controllo
- numero di matricola o altri estremi di identificazione dell’estintore;
- ragione sociale e indirizzo completo e altri estremi di identificazione del manutentore;
- massa lorda dell'estintore;
- carica effettiva;
- tipo di operazione effettuata;
- data dell'intervento;
- firma o punzone del manutentore.

## Revisione
Revisione degli estintori
Attività | Frequenza
| Estintore a polvere | Estintore ad acqua o schiuma | Estintore a CO2 | Estintore a idrocarburi
Verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità degli eventuali ricambi | ogni 36 mesi | ogni 18 mesi | ogni 36 mesi | ogni 72 mesi
Esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione
Esame e controllo funzionale di tutte le parti
Controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni
Controllo dell'assale e delle ruote, quando esistenti
Eventuale ripristino delle protezioni superficiali
Taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni
Ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente
Montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza
Aggiornamento del cartellino di manutenzione
Nei fogli seguenti è descritta la sequenza delle operazioni di revisione da eseguire per ogni tipologia di estintore, siano essi portatili o carrellati. Le operazioni specifiche per un tipo piuttosto che l’altro sono riportate con apposita indicazione se riferite a dispositivi portatili (P) o carrellati (C). | Spec. 1 | ESTINTORI AD ACQUA O A SCHIUMA A PRESSIONE PERMANENTE
| Spec. 2 | ESTINTORI AD ACQUA O A SCHIUMA A REAZIONE CHIMICA
| Spec. 3 | ESTINTORI A POLVERE A PRESSIONE PERMANENTE
| Spec. 4 | ESTINTORI AD IDROCARBURI ALOGENATI
| Spec. 5 | ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA
| Spec. 6 | ESTINTORI AD ACQUA O A SCHIUMA PRESSURIZZATO CON BOMBOLA DI GAS AUSILIARIO
| Spec. 7 | ESTINTORI A POLVERE PRESSURIZZATI CON BOMBOLA DI GAS AUSILIARIO

## Spec. 3
ESTINTORI A POLVERE A PRESSIONE PERMANENTE
Attività | Frequenza
Depressurizzare l'estintore, scaricando solo il gas ausiliario propellente | Ogni 36 mesi
Assicurarsi che non vi sia pressione residua | Ogni 36 mesi
Svuotare completamente il corpo dell’estintore | Ogni 36 mesi
Eliminare tutti i residui della vecchia carica | Ogni 36 mesi
Verificare lo stato delle lamiere e delle saldature del corpo dell’ estintore | Ogni 36 mesi
Eliminare il corpo dell’ estintore che presenti inizi di corrosione interna | Ogni 36 mesi
Smontare l'otturatore/la valvola nei suoi componenti: controllare la funzionalità e leggibilità degli indicatori di pressione e la loro taratura con strumento campione avente le caratteristiche di cui alla UNI 8633; eliminare gli indicatori danneggiati, illeggibili o starati e sostituirli con indicatori originali indicati dal produttore | Ogni 36 mesi
Sostituire tutte le guarnizioni e le parti usurate | Ogni 36 mesi
Rimontare l'otturatore/la valvola nei suoi componenti e se necessario lubrificare | Ogni 36 mesi
Smontare il dispositivo di sicurezza contro le sovrapressioni | Ogni 36 mesi
Sostituire il disco a frattura prestabilita/le molle di taratura della valvola di sicurezza e rimontare serrando secondo le indicazioni del produttore | Ogni 36 mesi
Controllare l'integrità del tubo pescante, il suo accoppiamento ad altri organi, eliminare i residui della vecchia carica ed altre impurità | Ogni 36 mesi
Smontare l'ugello erogatore/la lancia se separato/a dal corpo otturatore dalla valvola | Ogni 36 mesi
Controllare l'integrità dell'ugello erogatore/della lancia e il suo accoppiamento ad altri organi ed eliminare i residui della vecchia carica ed altre eventuali ostruzioni (P) | Ogni 36 mesi
Controllare l'integrità dell'ugello erogatore/della lancia, il suo accoppiamento ad altri organi, i dispostivi di azionamento e di intercettazione della scarica e le loro protezioni, sostituendo le guarnizioni di tenuta e le parti usurate, eliminare i residui della vecchia carica ed altre eventuali ostruzioni (C) | Ogni 36 mesi
Smontare il tubo flessibile | Ogni 36 mesi
Eliminare il tubo flessibile che presenti screpolature o ammaccature del tubo e/o dei girelli di accoppiamento e dei raccordi (P) | Ogni 36 mesi
Eliminare il tubo flessibile che presenta screpolature o ammaccature del tubo e/o del girelli di accoppiamento e dei raccordi; smontare e controllare eventuali collettori verificarne gli accoppiamenti dei raccordi e dei girelli e eliminare quelli difettosi o lesionati (C) | Ogni 36 mesi
Ricaricare l'estintore con polvere nuova e originale secondo le indicazioni del produttore | Ogni 36 mesi
Rimontare l'otturatore/la valvola sul corpo dell’estintore e pressurizzare l’ estintore alla pressione nominale secondo le indicazioni del produttore | Ogni 36 mesi
Assicurarsi che non vi siano perdite di gas ausiliario o di carica | Ogni 36 mesi
Rimontare ogni altro componente precedentemente smontato e serrare i girelli del tubo flessibile | Ogni 36 mesi
Ripristinare le protezioni o verniciature esterne in presenza di inizi di corrosione sulle lamiere, sulle saldature e sui fondi | Ogni 36 mesi
Ripristinare le iscrizioni mancanti o illeggibili sull'estintore e sull’etichetta o sostituire quest'ultima | Ogni 36 mesi
Ripristinare il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali | Ogni 36 mesi
Ripristinare, se illeggibile o esaurito, o aggiornare il cartellino di manutenzione e applicarlo all’ estintore | Ogni 36 mesi
Controllare gli accessori di fissaggio ed eventuali sostegni del tubo flessibile e sostituire i particolari danneggiati | Ogni 36 mesi
Verificare l'integrità del supporto e delle saldature: controllare e lubrificare i mozzi e i cuscinetti delle ruote e controllare le ruote, sostituendo quelle difettose (C) | Ogni 36 mesi
Controllare il fissaggio delle ruote sui mozzi e verificare la resistenza al traino (C) | Ogni 36 mesi
Controllare le impugnature del supporto e le carenature dì protezione e riparare quelle lesionate (C) | Ogni 36 mesi

## Spec. 5
ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA
Attività | Frequenza
Scaricare completamente l'estintore | Ogni 36 mesi
Assicurarsi che non vi sia pressione residua | Ogni 36 mesi
Smontare l'otturatore/la valvola ed eliminare eventuali residui del corpo dell’estintore | Ogni 36 mesi
Verificare lo stato delle lamiere | Ogni 36 mesi
Eliminare il corpo dell’estintore che presenti inizi di corrosione interna | Ogni 36 mesi
Smontare l'otturatore/la valvola nei suoi componenti | Ogni 36 mesi
Sostituire tutte le guarnizioni e le parti usurate | Ogni 36 mesi
Rimontare l'otturatore/la valvola nei suoi componenti e se necessario lubrificare | Ogni 36 mesi
Smontare il dispositivo di sicurezza contro le sovrapressioni | Ogni 36 mesi
Sostituire il disco a frattura prestabilita/le molle di taratura della valvola di sicurezza e rimontare serrando secondo le indicazioni del produttore | Ogni 36 mesi
Controllare l'integrità del tubo pescante, il suo accoppiamento ad altri organi: eliminare residui della vecchia carica ed impurità | Ogni 36 mesi
Smontare l'ugello erogatore/la lancia se separato/a dal corpo otturatore dalla valvola | Ogni 36 mesi
Controllare l'integrità dell'ugello erogatore/della lancia, il suo accoppiamento ad altri organi, eliminare i residui della vecchia carica ed altre eventuali ostruzioni (P) | Ogni 36 mesi
Controllare l'integrità dell'ugello erogatore/della lancia, il suo accoppiamento ad altri organi, i dispositivi di azionamento e di intercettazione della scarica e le loro protezioni, sostituire le guarnizioni di tenuta e le parti usurate, eliminare residui della vecchia carica ed eventuali ostruzioni o impurità (C) | Ogni 36 mesi
Smontare il tubo flessibile | Ogni 36 mesi
Eliminare il tubo flessibile che presenti screpolature o ammaccature del tubo e/o dei girelli di accoppiamento e dei raccordi (P) | Ogni 36 mesi
Eliminare il tubo flessibile che presenti screpolature o ammaccature del tubo e/o del girelli di accoppiamento e dei raccordi; smontare e controllare eventuali collettori, verificarne gli accoppiamenti dei raccordi e dei girelli ed eliminare quelli difettosi o lesionati (C) | Ogni 36 mesi
Rimontare l'otturatore/la valvola, assicurarsi che dopo il serraggio rimanga almeno un filetto non impegnato (diversamente scartare l'otturatore/la valvola) ricaricare con carica nominale | Ogni 36 mesi
Assicurarsi che non vi siano perdite di gas | Ogni 36 mesi
Rimontare ogni altro componente precedentemente smontato e serrare i girelli del tubo flessibile dell' eventuale collettore | Ogni 36 mesi
Ripristinare le protezioni o verniciature esterne e il colore grigio dell’ogiva | Ogni 36 mesi
Ripristinare le iscrizioni mancanti o illeggibili sull'estintore o sull’etichetta o sostituire quest' ultima | Ogni 36 mesi
Ripristinare il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali | Ogni 36 mesi
Ripristinare, se illeggibile o esaurito, o aggiornare il cartellino di manutenzione e applicarlo all'estintore | Ogni 36 mesi
Controllare gli accessori di fissaggio ed eventuali sostegni del tubo flessibile e sostituire i particolari danneggiati | Ogni 36 mesi
Verificare l'integrità del supporto e delle saldature. controllare e lubrificare i mozzi e i cuscinetti delle ruote e controllare le ruote, sostituendo quelle difettose (C) | Ogni 36 mesi
Controllare il fissaggio delle ruote sui mozzi e verificare la resistenza al traino (C) | Ogni 36 mesi
Controllare le impugnature del supporto e le carenature di protezione e riparare quelle lesionate (C) | Ogni 36 mesi

## Spec. 7
ESTINTORI A POLVERE PRESSURIZZATI CON BOMBOLA DI GAS AUSILIARIO
Attività | Frequenza
Depressurizzare l'estintore scaricando solo I’eventuale gas ausiliario immesso nel corpo dell’estintore (P) | Ogni 36 mesi
Assicurarsi che la valvola della bombola di gas ausiliario sia ben serrata. Depressurizzare I’estintore scaricando solo l'eventuale gas ausiliario immesso nel corpo dell’estintore (C) | Ogni 36 mesi
Assicurarsi che non vi sia pressione residua e successivamente staccare la bombola di gas ausiliario dall'estintore. Controllare la carica della bombola di gas ausiliario (CO2) mediante pesatura secondo le indicazioni su essa riportate dal produttore. Eliminare la bombola di gas ausiliario che presenti punti di corrosione o che non presenta i dati di carica e di tara. Le bombole esterne di CO2 devono essere considerate come estintori portatili a CO2 (P) | Ogni 36 mesi
Assicurarsi che non vi sia pressione residua e successivamente staccare la bombola di gas ausiliario dall'estintore. Verificare la carica delle bombole di gas ausiliario secondo le indicazioni del produttore. controllandone la pressione interna o il peso. Verificare la funzionalità del riduttore di pressione per mezzo di strumento campione avente le caratteristiche di cui alla UNI 8633. Controllare la funzionalità e leggibilità degli indicatori di pressione e la loro taratura con strumento campione avente le caratteristiche di cui alla UNI 8633; eliminare gli indicatori danneggiati, illeggibili o starati e sostituirli con indicatori originali indicati dal produttore. Per bombole di gas ausiliario (C02· aria o azoto) rimontare ogni parte precedentemente smontata, ricollegare il tubo flessibile e l’eventuale tubo di adduzione di gas controllando lo stato dei raccordi e dei girelli; eliminare il tubo di adduzione gas screpolato o schiacciato e ripristinare i collegamenti serrando i girelli. Controllare la funzionalità di eventuali valvole di sfiato o rubinetti di lavaggio. Le bombole esterne di CO2 devono essere considerate come estintori portatili a CO2 (C) | Ogni 36 mesi
Svuotare completamente il corpo dell’estintore | Ogni 36 mesi
Eliminare tutti i residui della vecchia carica | Ogni 36 mesi
Verificare lo stato delle lamiere e delle saldature del corpo dell’estintore | Ogni 36 mesi
Eliminare il corpo dell’estintore che presenti inizi di corrosione interna | Ogni 36 mesi
Smontare l'otturatore/la valvola nei suoi componenti | Ogni 36 mesi
Sostituire tutte le guarnizioni e le parti usurate | Ogni 36 mesi
Rimontare l'otturatore/la valvola nei suoi componenti e se necessario lubrificare | Ogni 36 mesi
Smontare il dispositivo di sicurezza contro le sovrapressioni | Ogni 36 mesi
Sostituire il disco a frattura prestabilita/le molle di taratura della valvola di sicurezza e rimontare serrando secondo le indicazioni del produttore | Ogni 36 mesi
Controllare l'integrità del tubo pescante e il suo accoppiamento ad altri organi: eliminare i residui della vecchia carica ed altre impurità | Ogni 36 mesi
Smontare l'ugello erogatore/la lancia se separato/a dal corpo otturatore dalla valvola | Ogni 36 mesi
Controllare l'integrità dell'ugello erogatore/della lancia e il suo accoppiamento ad altri organi: eliminare i residui della vecchia carica ed altre eventuali ostruzioni (P) | Ogni 36 mesi
Controllare l'integrità dell'ugello erogatore/della lancia, il suo accoppiamento ad altri organi, i dispositivi di azionamento e di intercettazione della scarica e le loro protezioni, sostituendo le guarnizioni di tenuta e le parti usurate; eliminare i residui della vecchia carica ed altre eventuali ostruzioni (C) | Ogni 36 mesi
Smontare il tubo flessibile | Ogni 36 mesi
Eliminare il tubo flessibile che presenta screpolature o ammaccature del tubo e/o dei girelli di accoppiamento e dei raccordi (P) | Ogni 36 mesi
Eliminare il tubo flessibile che presenti screpolature o ammaccature del tubo e/o dei girelli di accoppiamento e dei raccordi; smontare e controllare eventuali collettori, verificarne gli accoppiamenti dei raccordi e dei girelli e eliminare quelli difettosi o lesionati (C) | Ogni 36 mesi
Ricaricare l'estintore con polvere nuova e originale secondo le specificazioni del produttore | Ogni 36 mesi
Rimontare la bombola di gas ausiliario, controllando l'integrità del suo accoppiamento ali otturatore/alla valvola e rimontare l'otturatore/la valvola sul corpo dell’estintore | Ogni 36 mesi
Rimontare l'otturatore/la valvola sul corpo dell’estintore | Ogni 36 mesi
Rimontare la bombola di gas ausiliario e assicurarsi che non vi siano perdite di gas o di carica | Ogni 36 mesi
Rimontare ogni altro componente precedentemente smontato e serrare i girelli del tubo flessibile | Ogni 36 mesi
Ripristinare le protezioni o verniciature esterne in presenza di inizi di corrosione sulle lamiere, sulle saldature e sui fondi | Ogni 36 mesi
Ripristinare le iscrizioni mancanti o illeggibili sull'estintore e sull’etichetta o sostituire quest'ultima | Ogni 36 mesi
Ripristinare il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali | Ogni 36 mesi
Ripristinare, se illeggibile o esaurito, o aggiornare il cannellino di manutenzione e applicarlo all’ estintore | Ogni 36 mesi
Controllare gli accessori di fissaggio ed eventuali sostegni del tubo flessibile e sostituire i particolari danneggiati | Ogni 36 mesi
Verificare l'integrità del supporto e delle saldature: controllare e lubrificare i mozzi e i cuscinetti delle ruote e controllare le ruote, sostituendo quelle difettose (C) | Ogni 36 mesi
Controllare il fissaggio delle ruote sui mozzi e verificare la resistenza al traino (C) | Ogni 36 mesi
Controllare le impugnature del supporto e le carenature di protezione e riparare quelle lesionate (C) | Ogni 36 mesi

## Collaudo
Collaudo degli estintori
Attività | Frequenza
Tutte le operazioni di cui alla fase di revisione programmata | Secondo la Norma UNI 9994-1*
Pressatura bombola ai valori di pressione previsti*
Asciugatura bombola

## Porte - Generale
Manutenzione Preventiva Porte Tagliafuoco
Attività per tutte le tipologie delle porte tagliafuoco | Frequenza
Controllo della efficienza della porta; | trimestrale
Controllo molle di spinta | trimestrale
Controllo cerniere e loro lubrificazione | trimestrale
Controllo chiudiporta e selettori e loro lubrificazioni | trimestrale
Controllo maniglioni antipanico | trimestrale
Controllo eventuali sistemi di autochiusura (rivelatori ed elettromagneti) | trimestrale
Eventuali ritocchi a pennello di parti deteriorate | trimestrale
Tenuta e aggiornamento del Libretto di uso e manutenzione fornito dal costruttore | Dopo ogni controllo
scheda valida anche per le ulteriori porte in manutenzione anche non tagliafuoco in manutenzione identificate sul capitolato tecnico

## Battente
Porte a Battente
Attività | Frequenza
Controllo chiusura | trimestrale
Controllo chiusura porta | trimestrale
Controllo perno e molla | trimestrale
Controllo guarnizioni autoespandenti | trimestrale
Controllo regolazione chiudiporta | trimestrale
Controllo elettromagneti | trimestrale
Controllo maniglione antipanico | trimestrale
Controllo regolatori di chiusura (2 batt.) | trimestrale
Controllo catenaccio asta inf./superiore | trimestrale
Controllo altezza pavimento | trimestrale
Controllo placca di omologazione | trimestrale
Controllo boccole a terra | trimestrale
Controllo finestrature | trimestrale
Controllo funzionalità centralina/rilevatori | trimestrale
Controllo serratura antipanico | trimestrale
Controllo snervatura manto | trimestrale
Lubrificazione | trimestrale
Serraggio viti maniglione | trimestrale
scheda valida anche per le ulteriori porte in manutenzione anche non tagliafuoco in manutenzione identificate sul capitolato tecnico

## Vetro
Porte a Vetro
Attività | Frequenza
Controllo chiusura | trimestrale
Controllo fissaggio porta | trimestrale
Controllo guarnizioni autoespandenti | trimestrale
Controllo regolazione chiudiporta | trimestrale
Controllo cerniere | trimestrale
Controllo regolatore di chiusura (2 batt.) | trimestrale
Controllo elettromagneti | trimestrale
Controllo maniglioni antipanico | trimestrale
Controllo altezza da terra | trimestrale
Controllo placca omologata | trimestrale
Controllo catenaccio asta inferiore/superiore | trimestrale
Controllo stato vetri | trimestrale
Controllo boccole a terra | trimestrale
Controllo funzionalità centralina/rilevatori | trimestrale
Lubrificazione | trimestrale
Ingrassaggio cuscinetti | trimestrale
Controllo usura perni cerniera | trimestrale
scheda valida anche per le ulteriori porte in manutenzione anche non tagliafuoco in manutenzione identificate sul capitolato tecnico

## Evacuatori
Manutenzione Preventiva Evacuatori Di Fumo E Calore
Attività | Frequenza
Disattivare l’impianto | Annuale
Disattivare l’attuatore pneumatico (bombola di CO2) | Annuale
Sganciare l’evacuatore di fumo e calore | Annuale
Verificare l’apertura delle serrande tagliafuoco* | semestrale
Verificare che il dispositivo di apertura non presenti una perdita di energia maggiore del 10% del valore iniziale di taratura | Annuale
Pulire le superfici interna, esterna ed il perimetro esterno | Annuale
Verificare l’arrivo dell’attuazione da parte della centrale | Annuale
Verificare lo stato ed il funzionamento della capsula elettro-esplodente | Annuale
Verificare il funzionamento del sistema pneumatico | Annuale
Riposizionare l’evacuatore di fumo e calore al suo posto | Annuale
Riattivare l’attuatore e l’impianto | Annuale
Tenuta e aggiornamento del libretto di manutenzione | Dopo ogni controllo
impianti master black (non essendoci la scheda sono stati inseriti qui e anche il canone relativo a questo servizio sarà incluso nella medesima scheda di valutazione tecnica economica)** | Trimestrale
cupolini antincendio (non essendoci la scheda sono stati inseriti qui e anche il canone relativo a questo servizio sarà incluso nella medesima scheda di valutazione tecnica economica)** | Trimestrale
* Le attività da eseguire sono riportate a pag. 34 del capitolato tecnico specifico lotto 2 - DOGANE
**Entrambe le attività sono riportate a pag. 19 e 23 del capitolato tecnico specifico lotto 2 - DOGANE

## Allarmi
Manutenzione Preventiva Impianti Di Rilevazione E Allarme Incendi
Attività | Frequenza
Verifica completa dell' installazione nel suo complesso | Trimestrale
Pulizia di tutte le apparecchiature | Trimestrale
Pulizia dei rivelatori e prova con bombole speciali | Trimestrale
Verifica e eventuale riparazione di tutte le connessioni | Trimestrale
Pulizia e regolazione dei contatti e dei relais | Trimestrale
Eventuale regolazione della tensione e dell' intensità di corrente | Trimestrale
Controllo del funzionamento e manutenzione di tutti i dispositivi di trasmissione d'allarme | Trimestrale
Eventuale sostituzione di elementi difettosi | Trimestrale
Controllo della temperatura ambiente | Trimestrale
Controllo delle lampade sulle centrali | Trimestrale
Verifica dello stato delle batterie | Trimestrale
Verifica primo allarme dell' impianto | Trimestrale
Verifica delle accensioni delle lampade e campane di allarme | Trimestrale
Resettaggio del sistema | Trimestrale
Compilazione del registro "Stato degli impianti" | Trimestrale
Verifica del buon funzionamento delle apparecchiature e delle parti di impianto messe momentaneamente fuori servizio | Dopo ogni controllo

## Gas
Manutenzione Preventiva Impianti Fissi Di Spegnimento Incendi - Gas
Attività | Frequenza
Controllare e azionare tutti gli impianti elettrici di rivelazione e di allarme (si veda la tabella dedicata nel presente capitolato) | Trimestrale
Controllare e azionare tutti gli impianti elettrici di rivelazione e di allarme (si veda la tabella dedicata nel presente capitolato) | Trimestrale
Verifica del secondo allarme e delle relative sequenze | Trimestrale
Verifica della scarica delle bombole con attuatore simulato (per fare questo si deve disinserire l'elettrovalvola dalle bombole per evitare scariche accidentali) | Trimestrale
Controllo della matricola delle bombole per verificare la validità del collaudo delle stesse, ove fosse scaduto il periodo di validità del collaudo informare i responsabili dell' impianto affinché provvedano al ricollaudo | Trimestrale
Prova a vuoto della scarica e degli eventuali dispositivi di emergenza | Semestrale
Prova dei dispositivi di allarme | Trimestrale
Prova dei pulsanti manuali | Semestrale
Prova dei quadri sinottici, se previsti | Semestrale
Prova dei dispositivi di teleallarme, se previsti | Semestrale
Esaminare esternamente le tubazioni per determinarne le condizioni. Sottoporre a prova a pressione le tubazioni che mostrino corrosione o danni meccanici | Semestrale
Controllare tutte le valvole di comando per vedere se la loro funzione manuale è corretta e, per quanto riguarda le valvole automatiche, per vedere se anche la loro funzione automatica è corretta | Semestrale
Ispezionare esternamente i contenitori, per eventuali danneggiamenti o modifiche non autorizzate e per danni alle tubazioni del sistema | Trimestrale
Controllare i manometri; i prodotti liquefatti dovrebbero essere entro il 10% e quelli non liquefatti entro il 5% della pressione di carica corretta. | Trimestrale
Per i gas liquefatti, controllare il peso o usare un indicatore di livello del liquido per verificare che il contenuto dei contenitori sia corretto | Semestrale
Eseguire un controllo dell'integrità del volume protetto usando il metodo indicato nell'appendice E della norma UNI 10877 | Annuale
Dopo la verifica dei contenitori, apposizione, sul cartellino del contenitore, della data e del nominativo della persona incaricata dell’ispezione | Dopo ogni controllo
Aggiornamento del registro “Stato degli impianti” sul quale va riportato: | Dopo ogni controllo
- data di manutenzione;
- esito delle prove eseguite e dei controlli;
- anomalie riscontrate;
- eventuali modifiche significative dei locali riscontrate rispetto alla visita precedente;
- annotazione dei valori di tensione di rete;
- annotazione dei valori di tensione di alimentazione;
- temperatura dei locali in prossimità delle bombole;
- numero di matricola delle bombole;
- data di scadenza ai fini del ricollaudo;
- valore di pressione del manometro;
- data nuova ispezione.

## Idranti
Manutenzione Preventiva Impianti Fissi Di Spegnimento Incendi - Reti di Idranti
Attività | Frequenza
Verificare integrità ed accessibilità attrezzatura; i componenti non devono presentare segni di corrosione o perdite | trimestrale
Verifica leggibilità istruzioni d’uso | trimestrale
Verifica corretta localizzazione su pianta | trimestrale
Verifica che il getto d'acqua sia costante e sufficiente (è consigliato l'uso di indicatori di flusso e manometri) | trimestrale
Verifica che l'indicatore di pressione (se presente) sia operativo ed ben tarato | trimestrale
Controllo della tubazione in tutta la sua lunghezza per rilevare eventuali screpolature, deformazioni, logoramenti, o danneggiamenti | trimestrale
Verifica adeguatezza e buono stato operativo del sistema di fissaggio in base alla pressione di esercizio | trimestrale
Per i naspi: verifica della corretta rotazione delle bobine in entrambi i versi | trimestrale
Per i naspi orientabili: verificare che il supporto piroettante ruoti agevolmente fino a 180° | trimestrale
Per i naspi manuali: verificare che la valvola di intercettazione sia di tipo adeguato e sia di facile manovrabilità | trimestrale
Per i naspi automatici: verificare il corretto funzionamento della valvola automatica ed il corretto funzionamento della valvola automatica d'intercettazione del servizio | trimestrale
Verificare le condizioni della tubazione di alimentazione idrica, con particolare attenzione a segnali di logoramento o danneggiamento in caso di tubazione flessibile | trimestrale
Qualora i sistemi siano collocati in cassetta, verificare eventuali di danneggiamento e la corretta apertura dei portelli | trimestrale
Verificare che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato e di facile manovrabilità | trimestrale
Verificare il funzionamento della eventuale guida di scorrimento della tubazione | trimestrale
Apporre la dicitura “REVISIONATO” su ciascuna unità | Dopo ogni controllo
Tenuta e aggiornamento del registro permanente di manutenzione sul quale va riportato: | Dopo ogni controllo
- data (mese e anno) del controllo e dei collaudi;
- annotazione del risultato dei controlli;
- elenco e data di installazioni delle parti di ricambio;
- se sono necessari ulteriori collaudi;
- data (mese e anno) per il prossimo controllo e collaudo;
- identificazione di ogni naspo e/o idrante.

## Periodica Idranti
Manutenzione Preventiva Impianti Fissi Di Spegnimento Incendi - Reti di Idranti - Manutenzione Periodica
Attività | Frequenza
Sottoporre le tubazioni alla massima pressione di esercizio e verificarne la tutela e l’efficienza del sistema di fissaggio. | Ogni 60 mesi

## Pompaggio
Manutenzione Preventiva Impianti Fissi Di Spegnimento Incendi - Gruppi di Pompaggio
Attività | Frequenza
Verifica dello stato delle vasche o dei serbatoi di accumulo o disgiunzione, del livello e delle condizioni dell'acqua (limpida e priva di solidi sospesi); effettuazione di prove di funzionamento dei relativi indicatori di livelli, rincalzi delle loro valvole a galleggiante e apparecchiature ausiliarie | Trimestrale
Verifica del livello e prova di funzionamento del rincalzo, dei dispositivi di controllo ed eventuali regolatori di livello dei serbatoi di adescamento di pompe installate soprabattente | Trimestrale
Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe; il funzionamento delle motopompe deve essere protratto per non meno di 30 min | Trimestrale
Prova di riavviamento manuale delle pompe, con valvola di prova completamente aperta, immediatamente dopo l'arresto | Trimestrale
Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del carburante dell'elettrolita nelle batterie di avviamento e di alimentazione delle motopompe, effettuando i relativi rabbocchi, se necessari, nonché della densità dell'elettrolita stesso mediante densimetro. Se la densità di questo risultasse insufficiente, anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare, la batteria dovrà essere immediatamente sostituita. | Trimestrale
Verifica della scorta di carburante per le motopompe atta a garantire il loro funzionamento ininterrotto a pieno carico: per almeno 3 ore nei Rischi lievi, 4 ore nei Rischi normali e 6 ore nei Rischi gravi; secondo quanto riportato dalla Ditta installatrice sul certificato di installazione. | Trimestrale
Tenuta e aggiornamento del registro di manutenzione in cui è mantenuta storia delle condizioni dell’impianto e di tutte le ispezioni effettuate. La registrazione dovrà comprendere: | Dopo ogni controllo
- data (mese e anno) del controllo;
- annotazione del risultato dei controlli (eventuali deficienze riscontrate);
- variazioni rispetto alla situazione riscontrata nella verifica precedente;
- elenco e data di installazioni delle parti di ricambio;
- se sono necessari ulteriori collaudi;
- data (mese ed anno) per il prossimo controllo e collaudo.
Si precisa che, in caso di sostituzione della batteria, il costo della batteria è a carico dell’Amministrazione. Inoltre, si precisa che la attività di reintegro di valvole galleggianti e apparecchiature ausiliarie rientrano tra le attività di ripristino del regolare funzionamento dell’impianto rilevate nel corso delle attività di manutenzione svolte dal Fornitore. Per tali attività il costo della manodopera sarà compreso nel canone, mentre saranno compensati i materiali di ricambio utilizzati nelle sostituzioni e/o riparazioni delle parti non funzionanti o logorate applicando il ribasso effettuato (rif. par. paragrafo 5.1.2).

## Vasche di accumulo
Manutenzione Preventiva Impianti Fissi Di Spegnimento Incendi - Manutenzione Ordinaria Vasche di Accumulo
Attività | Frequenza
Verifica dello stato dell'acqua nei serbatoi e nelle vasche di riserva: limpida e priva di solidi sospesi che possono ostruire le condutture. | Trimestrale
Verifica dello stato dei serbatoi (G) | Trimestrale
Verifica del livello e delle condizioni dell'acqua nei serbatoi (G) | Trimestrale
Prove di funzionamento degli indicatori di livello, del rincalzo delle relative valvole a galleggiante, nonché di ogni altra apparecchiatura ausiliaria (G) | Trimestrale
Prove di funzionamento delle alimentazioni d'acqua e d'aria compressa, nonché dei relativi dispositivi automatici di controllo (P) | Trimestrale
Prove di funzionamento delle valvole di sicurezza (P) | Trimestrale
Verifica delle scorte di carburante in base alle indicazioni sul Certificato di istallazione (P) | Trimestrale
Tenuta e aggiornamento del registro permanente di manutenzione mediante annotazione di: | Dopo ogni intervento
- data del controllo,
- risultato dei controlli (eventuali deficienze riscontrate);
- variazioni rispetto alla situazione riscontrata nella verifica precedente
- elenco e data di installazioni delle parti di ricambio;
- eventuale necessità di ulteriori collaudi;
- data per il prossimo controllo e collaudo.
Possono avere funzionamento a gravità (G) o a pressione (P). Le prove riservate all’una o all’altra tipologia sono contrassegnate con una G o una P.

## Foglio1
Manutenzioni estintori | 48850
Manutenzioni porte tagliafuoco e non | 17350
Manutenzioni impianti di rilevazione e allarme incendi | 15550
Manutenzioni spegnimento impianti di incendi | 14650
Manutenzioni di impianti di illuminazione antincendio | 0
Manutenzione Preventiva Evacuatori Di Fumo E Calore inseriti impianti di rilevazione e allarme incendi trattasi di cupolini e master black | 7000
oneri Sicurezza | 1800
Totale parziale | 105200
Manutenzione extra canone | 25000
Totale | 130200